**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ**

Заказчик: ООО "Боголюбовское" ИНН 1152454000093, КПП 242601001, 663412, Красноярский край, р-н Мотыгинский, п. Новоангарск, ул. 1 Квартал, 1.

**Электродвигатель 5А200L2 45 кВт 3000 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 313 | 1 |
| 3. | Износ подшипника 213 | 1 |
| 4. | Сломан вентилятор охлаждения (d вала 60 мм) | 1 |

**Электродвигатель АИР 160S2 15 кВт 3000 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 309 | 2 |
| 3. | Сломан вентилятор охлаждения (d вала 43 мм) | 1 |
| 4. | Отсутствует кожух вентилятора охлаждения | 1 |
| 5. | Износ сальниковой манжеты | 1 |

**Электродвигатель АИР 200L2 45 кВт 3000 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 312 | 2 |

**Электродвигатель АИР 160S2 15 кВт 3000 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 309 | 2 |
| 3. | Сломан вентилятор охлаждения (d вала 43 мм) | 1 |
| 4. | Износ сальниковой манжеты | 1 |
| 5. | Разбит шпон-паз на валу | 1 |
| 6. | Разбито посадочное место подшипника в подшипниковом щите | 1 |

**Электродвигатель 5АИ180S4 22 кВт 1000 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 313 | 2 |

**Электродвигатель А225М8 30 кВт 750 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 314 | 1 |
| 3. | Износ подшипника 313 | 1 |

**Электродвигатель 7AVER225M6 37 кВт 1000 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 214 | 1 |
| 3. | Износ подшипника 314 | 1 |
| 4. | Восстановление посадочного места подшипника на валу | 1 |

**Электродвигатель 90 кВт 1500 об\мин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Межвитковое замыкание обмотки статора, пробой изоляции | 1 |
| 2. | Износ подшипника 317 | 2 |
| 3. | Разбито посадочное место подшипника в подшипниковом щите | 1 |